Ulhówek, dnia 8 lipca 2021 r.

Nr postępowania: BGK.271.1.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, instalacji pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w gminie Ulhówek”

W związku z pytaniami  Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Ulhówek, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w opisie przedmiotu określił, że wymaga, aby grubość izolacji z wełny mineralnej w kolektorze wynosiła min. 50 mm. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że jest to parametr dotyczący wewnętrznej konstrukcji kolektora i wynika wyłącznie z projektu technicznego danego producenta. Grubość wełny nie jest miarodajnym wyznacznikiem zarówno wydajności jaki i trwałości, gdyż istotny na to wpływ ma cała konstrukcja kolektora i zaprojektowane materiały. Tym samym jeżeli określono już minimalną wydajność poprzez minimalne wymogi względem powierzchni, współczynników sprawności oraz mocy, jak również wymaganą jakość i trwałość poprzez posiadanie odpowiednich certyfikatów oraz wymagany okres gwarancji, dodatkowe określanie cech budowy wewnętrznej kolektora, w tym grubości izolacji przez Zamawiającego wykracza poza jego obiektywne potrzeby i stanowi tym samym czyn ograniczenia uczciwej konkurencji. Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli kolektor spełnia pozostałe wymagania względem wydajności i jakości, zamawiający dopuszcza zastosowanie innej grubości izolacji, wg technologii danego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej grubości izolacji, wg technologii danego producenta, jeżeli kolektor spełnia pozostałe wymagania względem wydajności i jakości

Pytanie nr 2:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił, że żąda aby kolektor słoneczny posiadał układy hydrauliczny meander, nie dopuszczając do zastosowania najpowszechniej stosowanego rozwiązania jakim jest układ harfy pojedynczej. Należy zaznaczyć, że układ hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczącym wyłącznie jego wewnętrznej konstrukcji, która wynika z przyjętego przez producenta rozwiązania produkcyjnego. Układ orurowania nie determinuje ani wyższej wydajności, ani też wyższej trwałości niż wykazana została na podstawie przeprowadzonych badań w procesie uzyskania certyfikatu jakości, np. certyfikatu Solar Keymark. Zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, w ramach których zainstalowano kilkadziesiąt tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o kolektory z układem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich wieloletnia prawidłowa praca potwierdza, że nie jest to rozwiązanie, które należałoby z jakiegoś powodu eliminować. Ponieważ w kontekście zastosowanego układu hydraulicznego, pomiędzy kolektorami nie ma żadnych różnic związanych z wydajnością, trwałością czy też samą eksploatacją, dopuszczenie w zakresie równoważność tylko jednego układu hydraulicznego, jest wynikiem celowej eliminacji innych producentów.

Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli kolektor spełnia pozostałe wymagania względem wydajności i jakości, zamawiający dopuszcza również zastosowanie układu harfy pojedynczej, wg technologii danego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jeżeli kolektor spełnia pozostałe wymagania względem wydajności i jakości, zamawiający dopuszcza również zastosowanie układu harfy pojedynczej, wg technologii danego producenta.

Pytanie nr 3:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg minimalnej grubości szyby w kolektorze słonecznym 4 mm. Zwracamy uwagę, że odpowiednia grubość szyby jest dobierana do gabarytów kolektora słonecznego wyłącznie przez producenta kolektora słonecznego. Jeżeli kolektor posiada odporność na gradobicie, potwierdzoną certyfikatem jakości, np. certyfikatem Solar Keymark, wówczas grubość szyby nie ma dla Zamawiającego żadnego obiektywnego znaczenia. Stosowanie szyby grubszej niż wymaga tego konstrukcja kolektora słonecznego nie oznacza lepszej odporności na gradobicie, gdyż ta zależy w dużej mierze od sposobu zamontowania szyby w obudowie kolektora, nie zaś tylko i wyłącznie od jej grubości. Dodatkowo, wraz ze wzrostem grubości szyby obniża się sprawność kolektora na skutek niższej transmisyjność dla energii słonecznej. Ponieważ Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu „Solar Keymark” lub równoważnego, który w pełni potwierdza, że kolektor jest odporny na gradobicie, nie jasne jest dlaczego Zamawiający wprowadzonym zapisem podważa

wiarygodność badań akredytowanego laboratorium i określa grubość szyby w kolektorze według własnego uznania. Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania kolektorów równoważnych, posiadających stosowaną przez zdecydowaną większość producentów szybę o grubości 3,2 mm oraz potwierdzoną badaniem odporność na gradobicie z wykorzystaniem kulki lodowej o średnicy 15 mm lub większej.

Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli kolektor spełnia pozostałe wymagania względem wydajności i jakości, zamawiający dopuszcza zastosowanie szkła solarnego o innej grubości niż 4 mm, wg technologii danego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jeżeli kolektor spełnia pozostałe wymagania względem wydajności i jakości, zamawiający dopuszcza zastosowanie szkła solarnego o innej grubości niż 4 mm, wg technologii danego producenta.

Pytanie nr 4

Zamawiający w opisie przedmiotu określił parametr dla kolektorów płaskich minimalna powierzchnia brutto pojedynczego kolektora 2,52 m2. Taki wymóg nie posiada żadnego uzasadnienia technicznego, szczególnie jeżeli Zamawiający określił minimalną moc urządzenia jakiej wymaga, a ta zawsze jest uzależniona od powierzchni. Na rynku dostępne są kolektory spełniające wszystkie wymagania minimalne i posiadające powierzchnię mniejszą niż minimalna wymagana przez Zmawiającego, co świadczy o wysokiej wydajności takich kolektorów. Wobec powyższego Zamawiający ograniczając parametr powierzchni brutto od dołu, ogranicza możliwość zastosowana lepszych - sprawniejszych urządzeń.

Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli kolektor spełnia pozostałe wymagania względem wydajności i jakości, zamawiający dopuszcza mniejszą powierzchnię brutto kolektora niż 2,52 m2.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jeżeli kolektor spełnia pozostałe wymagania względem wydajności i jakości, zamawiający dopuszcza  mniejszą powierzchnię brutto kolektora niż 2,52 m2.

Pytanie nr 5:

W dokumentacji technicznej instalacji kolektorów słonecznych Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody projektant wymaga zastosowania pogrzewacza, którego współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy EN 12664:200 lub równoważna, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/mK przy ΔT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy ΔT =30[°C] lub klasa energetyczna A. Nie jasnym jest dlaczego projektant w ramach rozwiązań równoważnych stawia na równi „Współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy PN-EN 12664:2001 lub równoważnej” z klasą energetyczną A podgrzewacza. Takie sformułowanie opisu

wymagań, nie jest w stosunku do siebie w żadnym stopniu równoważne i jest manipulacją mającą na celu zachowanie pozorów dopuszczenia konkurencyjnych produktów. Spełnianie nieznaczącego z punktu widzenia użytkownika parametru, jakim jest współczynnik przewodzenia ciepła, charakterystycznego dla konkretnego materiału, z którego wykonana została izolacja podgrzewacza, nie może być porównywane z klasą energetyczną podgrzewacza - wykorzystując te zapisy specyfikacji, można zastosować podgrzewacze klasy energetycznej C.

Kolejna niejasność to stawianie wymogu, aby badanie współczynnika przewodzenia ciepła dla izolacji podgrzewacza było przeprowadzone według normy PN-EN12664:2001 dla różnicy temperatur (ΔT) 10°C i 30°C. Już w samej tej normie wskazano, że dla materiału o wielkości oporu cieplnego większego niż 0,5 m2K/W, a takim jest izolacja podgrzewacza, zalecane jest przeprowadzenie badania współczynnika przewodzenia według normy EN 12667. Powszechnie dla urządzeń związanych z ogrzewaniem, w celu porównania cech materiałów izolacyjnych, współczynnik przewodności cieplnej jest wyznaczany dla temperatury 40°C. Wynika to z temperatury pracy urządzenia, a w przypadku podgrzewacza wody użytkowej, jest to najniższa temperatura wody nadającej się do wykorzystania. Zamawiający stosując powyższy wymóg narusza warunki konkurencyjności, ponieważ zmusza innych producentów do dopasowywania się do nieracjonalnych, niestosowanych i niespotykanych wymagań.

Z uwagi na powyższe, prosimy o:

- usuniecie wymagania co do błędnych współczynników przenikania ciepła,

- postawienie jasnego i jednoznacznego wymogu co do klasy energetycznej podgrzewaczy, nie niższej niż klasa C.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby urządzenia montowane w niniejszym postępowaniu posiadały jak najlepsze parametry izolacyjne, celem uzyskania jak największej efektywności pozyskiwania energii. W związku powyższym Zamawiający wymaga współczynnika przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadanego wg normy EN 12664:2001 przez akredytowane laboratorium, na poziomie nie większym niż 0,0205 W/mK przy ΔT =10 [°C] oraz nie większym niż 0,0228 W/mK przy ΔT =30[°C] lub zbiornik wykonany w klasie energetycznej A.

Pytanie nr 6:

Zwracamy, uwagę, że wymóg odporności temperaturowej wężownicy solarnej min. 150°C nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyż taka temperatura nie występuje w podgrzewaczu w żadnych warunkach jego pracy. Jej wystąpienie wiązałoby się ze zniszczeniem pozostałych elementów instalacji, między innymi takich jak naczynia przeponowe. Powyższy wymóg jest zatem bezpodstawny i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu.

Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania podgrzewacze o typowej dopuszczalnej temperaturze pracy wężownicy solarnej nie mniejszej niż 110°C, spełniające pozostałe parametry minimalne.

Odpowiedź:

Z uwagi na możliwość wystąpienia bardzo wysokiej temperatury np. po zaniku prądu w instalacji elektrycznej, Zamawiający podtrzymuje wytrzymałość temperatury wężownicy na wysokości minimum 150°C.

Pytanie nr 7:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na zapis dotyczący sposobu komunikacji sterownika lub dodatkowego modułu za pomocą Wifi. Sygnał Wifi ma ograniczony zasięg i najczęściej nie dociera do pomieszczeń, takich jak: kotłownie, piwnice, etc., w których zamontowane zostaną urządzenia. Połączenie przewodowe (LAN) stanowi najpewniejszy sposób komunikacji, na którego nie wpływają żadne sygnały zakłócające. Podkreślamy, że za transmisję bezprzewodową odpowiada wzmacniacz sygnału access point, stosowany tam gdzie ma to wyższe uzasadnienie.

Prosimy zatem o potwierdzenie, że sterownik lub dodatkowy moduł komunikacyjny ma komunikować się z siecią domową tylko za pośrednictwem technologii przewodowej LAN.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno możliwość podłączenia z istniejącą siecią za pomocą kabla jak i sieci Wifi.

Pytania ogólne

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m2? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje montażu instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m2.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający, wyjaśnia że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

Pytanie nr 11:

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego, że Wykonawca przystąpi do dostawy i montażu najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy, ponieważ ze względu na sytuacją epidemiczną w kraju okres oczekiwania na dostawę urządzeń może się znaczenie przedłużyć zatem termin rozpoczęcia realizacji nie będzie możliwy w ciągu 21 dni. Dodatkowo dostawa urządzeń w tak krótkim czasie wiąże się z najczęściej z dostawą urządzeń leżących na magazynach lokalnych- przekładając się na czas wyprodukowania urządzenia. Dodatkowo czas dostawy w przeciągu 21 dni ogranicza wybór produktu z rynku europejskiego, co zdecydowanie ogranicza konkurencję. Tym samym wnosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 27 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a, nr 7b, nr 7c i nr 7d do SWZ. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy wskazane w § 27 zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed zapoznaniem się ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o zmianę (np. powód ich wystąpienia, skutki itp.) rozstrzygnąć czy stan ten odpowiada przesłankom wskazanym w § 27 projektu umowy.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na zakwalifikowanie rodzaju zamówienia do dostaw, Zamawiający nie stawia wymagań określonych w art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania

serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego

odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje nieuzasadnionych wezwań serwisowych. Ewentualny fakt nieuzasadnionego wezwania serwisowego zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i mieszkańca. Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami nieuzasadnionego wezwania serwisowego, w sytuacji której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę. Koszty serwisów wynikających z uszkodzenia przez użytkownika nieobjęte gwarancja ponoszą mieszkańcy. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne.

Pytanie nr 16:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pozostawia postanowienia umowy bez zmian. Zamawiający nie przewiduje nieuzasadnionych wezwań serwisowych.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ewentualne wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku braku dostępności urządzeń, jeśli bark dostępności zostanie odpowiednio potwierdzony i nie był do przewidzenia na etapie składania oferty oraz podpisywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 27 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a, nr 7b, nr 7c i nr 7d do SWZ. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy wskazane w § 27 zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed zapoznaniem się ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o zmianę (np. powód ich wystąpienia, skutki itp.) rozstrzygnąć czy stan ten odpowiada przesłankom wskazanym w § 27 projektu umowy.

Pytanie nr 18:

Czy wobec wielkości zadania i objętego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wprowadzenia przez Zamawiającego wysokich warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, określonych w rozdziale IX SWZ Zamawiający wprowadzi fakultatywną przesłankę

wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to czy, w świetle wprowadzenia przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia z art. art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?" oraz proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?

obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien

odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia

zawodowego?"?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych:

Pytanie nr 19:

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku

Pytanie nr 20:

Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?

Odpowiedź:

W razie konieczności wykonania instalacji odgromowej jej koszty leżą po stronie Użytkownika.

Pytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi

obowiązek Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta.

Pytanie nr 22:

Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji

fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

Koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 23:

Prosimy o uszczegółowienie na jakim etapie Wykonawca ma przedstawić szczegółowy raport dla modułu fotowoltaicznego. W projektach istnieje zapis: „Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie Wykonawcę do przedłożenia raportu z badań przeprowadzonego przez niezależną jednostkę badawczą do zweryfikowania spełnienia wymagań przedstawionych w tabeli nr 1." Natomiast brak jest potwierdzenie tego wymagania w SWZ. Czy Zamawiający będzie wymagał test raportu przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 pkt. 1 SWZ:

- Zamawiający na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

- W zakresie części 1:

- karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki), które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,

- certyfikat zgodności modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a do SWZ do obowiązków wykonawcy na etapie realizacji umowy należy:

10)	skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru prac instalacyjnych zestawów fotowoltaicznych, a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów odbiorów technicznych, zaświadczeń właściwych jednostek i organów wymaganych przepisami, niezbędnych świadectw kontroli jakości, certyfikatów.

Tym samym dokumenty, o których mowa w rozdz. VII SWZ należy dostarczyć Zamawiającemu na etapie prowadzonego postępowania, natomiast dokumenty o których mowa w § 6 projektu umowy na etapie realizacji zamówienia.

Pytania dotyczące instalacji solarnych:

Pytanie nr 24:

Prosimy o potwierdzenie że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu instalacji oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obowiązkiem użytkownika instalacji jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczonego zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem w pomieszczeniu montażu zbiornika. Ewentualne rozprowadzenie instalacji w obrębie pomieszczenia leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 25:

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpięcie wężownicy wraz z pozostałymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkową opcją, czyli nie prace te nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe prace leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 26:

Prosimy o podanie ilości instalacji kolektorów słonecznych wymaganych do podłączenia do monitoringu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podłączenia do Internetu przez Wykonawcę w przypadkach jeżeli instalacja wifi znajdująca się w budynku pozwala na podłączenie do Internetu. W pozostałych przypadkach nie ma konieczności pozostawienia modemu internetowego.

Pytanie nr 27:

Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podłączenia do Internetu przez Wykonawcę w przypadkach jeżeli instalacja internet znajdująca się w budynku pozwala na podłączenie do Internetu. W pozostałych przypadkach nie ma konieczności pozostawienia modemu internetowego.

Pytanie nr 28:

Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 29:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia w każdej instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga reduktora ciśnienia w każdej instalacji.

Pytanie nr 30:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku

montowania dodatkowej karty pamięci SD lub micro SD.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku

montowania dodatkowej karty pamięci SD lub micro SD.

Pytanie nr 31:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy

Pytanie nr 32:

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się wilgoci.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie techniczne dla rur solarnych.

Pytanie nr 33:

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.

Pytanie nr 34:

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5), które mówi o tym, iż „przy zastosowaniu materiał izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej” Zamawiający dopuści rurę solarną z izolacją o grubości mniejszej niż 20mm, jednak o niższym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w [W/(m K)] spełniającą wymagania wyżej wymienionego Rozporządzenia, pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany w oparciu o obowiązujące normy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rurę solarną z izolacją o grubości mniejszej niż 20mm, jednak o niższym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w [W/(m K)] spełniającą wymagania wyżej wymienionego Rozporządzenia, pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany w oparciu o obowiązujące normy.

Pytania dot. części 2 zamówienia:

Pytanie nr 35:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia dopuści możliwość dostawy i montażu sterownika solarnego niezintegrowanego z grupą pompową, jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy i montażu sterownika solarnego niezintegrowanego z grupą pompową.

Pytanie nr 36:

Czy zakup modułu WLAN wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy?

Odpowiedź:

W przypadku braku instalacji internetowej w budynku Zamawiający nie wymaga dostawy modemów do obsługi połączenia z Internetem. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga dostawy modemów LAN/WLAN.

Pytanie nr 37:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia nie wymaga wykonania systemu monitorowania instalacji?

Odpowiedź:

W przypadku braku instalacji internetowej w budynku Zamawiający nie wymaga dostawy modemów do obsługi połączenia z Internetem. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga dostawy modemów LAN/WLAN. Podłączenie do Internetu leży w gestii Wykonawcy, opłata za dostęp do Internetu leży w gestii Właściciela budynku. Wykonanie systemu rozumianego jako dedykowana strona internetowa nie jest objęta zamówieniem.

Pytanie nr 38:

Czy wykonawca musi założyć odrębny licznik ciepła, czy wystarczy sterownik, który zlicza i pokazuje informację o ilości wytworzonego/zużytego ciepła?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga osobnego licznika jak przepływomierz zintegrowany lub ciepłomierz.

Pytanie nr 39:

Kto będzie ponosił koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika z powodu nieprzestrzegania warunków eksploatacji instalacji zg. z instrukcją obsługi systemu i/lub warunków kart gwarancyjnych poszczególnych zamontowanych urządzeń, czy to w sytuacji zadziałania siły wyższej np. przepięcia instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje nieuzasadnionych wezwań serwisowych. Ewentualny fakt nieuzasadnionego wezwania serwisowego zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i mieszkańca. Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami nieuzasadnionego wezwania serwisowego, w sytuacji której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę. Koszty serwisów wynikających z uszkodzenia przez użytkownika nieobjęte gwarancja ponoszą mieszkańcy. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne.

Pytanie nr 40:

Prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający przedstawi Wykonawcy nowy adres montażu instalacji w przypadku rezygnacji uczestnika Projektu?

Odpowiedź:

Zamawiający niezwłocznie przedstawi Wykonawcy nowy adres montażu instalacji w przypadku rezygnacji uczestnika Projektu, jednak nie później niż na 10 dni przed upływem terminu realizacji umowy przewidzianego w § 2 projektu umowy.

Pytanie nr 41:

Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) będzie ewentualne wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej budynku w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego obiektu?

Odpowiedź:

Ewentualne wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej budynku w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego obiektu leży po stronie Mieszkańca/Właściciela obiektu.

Pytanie nr 42:

Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) będzie uzyskanie zgody/opinii kominiarskiej na wykorzystanie szachtu wentylacyjnego w celu przeprowadzenia orurowania solarnego?

Odpowiedź:

Uzyskanie zgody/opinii kominiarskiej na wykorzystanie szachtu wentylacyjnego w celu przeprowadzenia orurowania solarnego leży po stronie Mieszkańca/Właściciela obiektu.

Pytanie nr 43:

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż grzałki do zbiorników nie wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż grzałki do zbiorników nie wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy.

Pytanie nr 44:

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem użytkownika instalacji jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu zbiornika c.w.u. oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczonego zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obowiązkiem użytkownika instalacji jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczonego zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem w pomieszczeniu montażu zbiornika. Ewentualne rozprowadzenie instalacji w obrębie pomieszczenia leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 45:

Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego zasobnika c.w.u. leży po stronie użytkownika instalacji.

Odpowiedź:

Demontaż istniejącego zasobnika c.w.u. leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 46:

Proszę o potwierdzenie, że podłączenie drugiej wężownicy oraz koszty z tym związane nie wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy. Jeśli jednak podłączenie drugiej wężownicy należy do obowiązków wykonawcy proszę o informację, czy materiały niezbędne do podłączenia zapewnia wykonawca, czy mieszkaniec?

Odpowiedź:

Podłączenie drugiej wężownicy oraz koszty z tym związane wchodzą w zakres obowiązków Wykonawcy.

Pytania dot. części 3 zamówienia:

Pytanie nr 47:

W przypadku montowanych instalacji prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie podwójnego gniazda elektrycznego z uziemieniem zgodnego z obowiązującą normą w miejsce posadowienia kotła jest w gestii Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że doprowadzenie podwójnego gniazda elektrycznego z uziemieniem zgodnego z obowiązującą normą do pomieszczenia, w którym montowany będzie kocioł leży po stronie Beneficjenta. Po stronie Wykonawcy leży ewentualne rozprowadzenia instalacji w obrębie pomieszczenia.

Pytanie nr 48:

Czy zakup modułu WLAN wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy?

Odpowiedź:

W przypadku braku instalacji internetowej w budynku Zamawiający nie wymaga dostawy modemów do obsługi połączenia z Internetem. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga dostawy modemów LAN/WLAN.

Pytanie nr 49:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia nie wymaga wykonania systemu monitorowania instalacji? Jeżeli jednak tak proszę o potwierdzenie, że w gestii Beneficjenta jest zapewnienie stałego dostępu do internetu. Należy zwrócić uwagę na to, iż w pomieszczeniu kotłowni, piwnicy najczęściej sygnał internetu jest zbyt słaby, aby prawidłowo działał system – bardzo proszę o informację, co należy zrobić w sytuacji, gdy Beneficjent nie zapewni stałego łącza.

Odpowiedź:

W przypadku braku instalacji internetowej w budynku Zamawiający nie wymaga dostawy modemów do obsługi połączenia z Internetem. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga dostawy modemów LAN/WLAN. Podłączenie do Internetu leży w gestii Wykonawcy, opłata za dostęp do Internetu leży w gestii Właściciela budynku. Wykonanie systemu rozumianego jako dedykowana strona internetowa nie jest objęta zamówieniem.

Pytanie nr 50:

Czy wykonawca musi założyć odrębny licznik ciepła, czy wystarczy sterownik, który pokazuje informację o ilości wytworzonego/zużytego ciepła?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga osobnego licznika jak przepływomierz zintegrowany z Kotłem lub ciepłomierz.

Pytanie nr 51:

Czy dostawa i montaż termostatu pokojowego wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy?

Odpowiedź:

Dostawa termostatu pokojowego wchodzi w zakres Wykonawcy.

Pytanie nr 52:

Kto będzie ponosił koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika z powodu nieprzestrzegania warunków eksploatacji instalacji zg. z instrukcją obsługi systemu i/lub warunków kart gwarancyjnych poszczególnych zamontowanych urządzeń, czy to w sytuacji zadziałania siły wyższej np. przepięcia instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje nieuzasadnionych wezwań serwisowych. Ewentualny fakt nieuzasadnionego wezwania serwisowego zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i mieszkańca. Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami nieuzasadnionego wezwania serwisowego, w sytuacji której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę. Koszty serwisów wynikających z uszkodzenia przez użytkownika nieobjęte gwarancja ponoszą mieszkańcy. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne.

Pytanie nr 53:

Prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający przedstawi Wykonawcy nowy adres montażu instalacji w przypadku rezygnacji uczestnika Projektu?

Odpowiedź:

Zamawiający niezwłocznie przedstawi Wykonawcy nowy adres montażu instalacji w przypadku rezygnacji uczestnika Projektu, jednak nie później niż na 10 dni przed upływem terminu realizacji umowy przewidzianego w § 2 projektu umowy.

Pytanie nr 54:

Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) leży dostosowanie komina do obowiązujących wymagań?

Odpowiedź:

Dostosowanie komina jak i instalacji napowietrzającej i wywiewnej leży po stronie Właściciela budynku

Pytanie nr 55:

Czy w ramach zamówienia do obowiązku wykonawcy wchodzi dostawa i montaż pompy do c.w.u., czy tylko wpięcie się w instalację c.o.?

Odpowiedź:

Dostawa pompy do CWU i CO wraz z zabezpieczeniem leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 56:

Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż wkładu kominowego?

Odpowiedź:

Dostosowanie komina jak i instalacji napowietrzającej i wywiewnej leży po stronie Właściciela budynku.

Pytanie nr 57:

Proszę o potwierdzenie, że w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż modułu komunikacji internetowej umożliwiającego zdalny dostęp do parametrów kotła, w tym informacji o ilości wytworzonego ciepła przez kocioł?

Odpowiedź:

W przypadku braku instalacji internetowej w budynku Zamawiający nie wymaga dostawy modemów do obsługi połączenia z Internetem. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga dostawy modemów LAN/WLAN. Podłączenie do Internetu leży w gestii Wykonawcy, opłata za dostęp do Internetu leży w gestii Właściciela budynku.

Pytanie nr 58:

Czy w zakres prac wykonawcy dot. instalacji kotła na biomasę wchodzi dostawa i montaż dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami mieszającymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami mieszającymi dot. instalacji kotła na biomasę wchodzi w zakres prac Wykonawcy.

Pytanie nr 59:

Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji poprzez montaż naczynia przelewowego wraz z orurowaniem - w przypadku instalacji otwartych - i naczynia przeponowego wraz z zaworem bezpieczeństwa w przypadku instalacji zamkniętych?

Odpowiedź:

W zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji poprzez montaż naczynia przelewowego wraz z orurowaniem - w przypadku instalacji otwartych - i naczynia przeponowego wraz z zaworem bezpieczeństwa w przypadku instalacji zamkniętych.

Pytanie nr 60:

Czy w przypadku montażu kotłów w układzie ciśnieniowym Zamawiający dopuści równoważne do wężownicy schładzającej zabezpieczenie termiczne w postaci zaworu schładzającego DBV lub BVTS – zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworu DBV lub BVTS.

Pytania nr 61:

Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) leży wykonanie wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej w pomieszczeniu przeznaczonym na montaż kotła?

Odpowiedź:

Dostosowanie komina jak i instalacji napowietrzającej i wywiewnej leży po stronie Właściciela budynku.

Pytanie nr 62:

Czy Zamawiający potwierdza, że dostosowanie pomieszczenia kotłowni dla potrzeb montażu kotła leży po stronie Beneficjenta/Właściciela budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dostosowanie pomieszczenia kotłowni dla potrzeb montażu kotła leży po stronie Beneficjenta/Właściciela budynku.

Pytanie nr 63:

Proszę o potwierdzenie, że podłączenie do instalacji c.w.u. leży po stronie Wykonawcy natomiast dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów, w tym pompy c.w.u. leży po stronie Beneficjenta/Właściciela budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podłączenie do instalacji c.w.u. i dostarczenie pompy do c.w.u. leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 64:

Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) leży demontaż i wyniesienie z pomieszczenia kotłowni kotła?

Odpowiedź:

Zarówno demontaż jak i wyniesienie z pomieszczenia kotłowni kotła leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 65:

Czy Zamawiający dopuści dokonanie cesji wierzytelności na rzecz osób trzecich?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem umowy § 13. Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

Pytanie nr 66:

Wnosimy o potwierdzenie iż Zamawiający pod pojęciem i zapisem: „automatyczna kontrola czujników – w przypadku uszkodzenia jednego z czujników – c.o., c.w.u. lub ślimaka ma się uaktywniać alarm; sterownik ma odłączyć podajnik i nadmuch powietrza spalania; pompa obiegowa jest załączana niezależnie od aktualnej temperatury „ Czy Zamawiający dopuszcza sytuację iż w przypadku kiedy czujnik uszkodzi się - znikają opcje sterownika związane z obsługą zasobnika CWU, ale kocioł pracuje dalej – będzie rozprowadzanie ciepła na instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 67:

Czy zamawiający dopuszcza zapalarkę metalową – cechującą się znacznie dłuższą żywotnością.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zapalarkę metalową.

Pytanie nr 68:

Czy Zamawiający dopuszcza kotły o mocy 20 kW o pojemności zasobnika paliwa min. 180 dm3 co jest wystarczającym na nieprzerwaną prace kotła przez 3- 4 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w kotłach o mocy 20 kW zasobnik o pojemności minimum 250l.

Pytanie nr 69:

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zliczanie oraz odczyt danych szacowanej ilości wyprodukowanej energii przez regulator w kotle, lub za pomocą dodatkowego modułu internetowego umożliwiającego funkcję odczytu online danych zapisanych na serwerze zamiast karty SD? Zapisane na serwerze dane będą identyczne jak na karcie SD – z tym że dane na serwerze będą znacznie bezpieczniejsze a ryzyko uszkodzeń znacznie mniejsze niż w przypadku karty SD.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 70:

Wnosimy o dopuszczenie do zamówienia kotły o nieznacznie większych gabarytach – szerokości kotłów do 70 cm. Pragniemy nadmienić iż standardowy wymiar otworu drzwiowego mierzony w świetle ma szerokość 80 cm. A więc bez problemu proponowane kotły zmieszczą się przy montażu/wnoszeniu kotłów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by minimalna wysokość kotła wynosiła 160 cm natomiast maksymalna szerokość kotła oraz podajnika 60 cm.

Pytanie nr 71:

Wnosimy o dopuszczenie kotłów których rura podająca paliwo jest długości 1300mm.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 72:

Wnosimy o dopuszczenie do zamówienia kotłów z termometrem bez kapilary.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian - nie dopuszcza kotłów z termometrem bez kapilary.

Pytanie nr 73:

Czy system sumarycznego monitorowania i zarządzania instalacjami kotłów na biomasę jest objęty niniejszym postępowaniem (System Zarządzania Energią)? Czy sumaryczne monitorowanie i zarządzanie instalacjami m.in. kotłów na biomasę będzie osobnym postępowaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania systemu monitorowania instalacji rozumianego jako zewnętrzna, dedykowana strona/portal internetowy. Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia modułów internetowych pozwalających na odczyt danych z instalacji zgodnie z treścią dokumentacji projektowej. Zamawiający potwierdza, że zapewnienie dostępu do sieci internetowej leży po stronie Właściciela obiektu. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zapewnienie odpowiedniego sygnału w miejscu montażu instalacji, a także skonfigurowanie urządzeń leży po stronie Wykonawcy robót i stanowi jego koszt.

Pytanie nr 74:

Jakie parametry należy odczytać z kotła na biomasę? Czy jest to ilość wyprodukowanej energii cieplnej wyrażona w kW i kWh czy jest to może ilość wyprodukowanych pyłów CO2, NOx? W jaki sposób Zamawiający będzie zbierał wymagane dane?

Odpowiedź:

Sterownik powinien zapewnić odczyt ilości wyprodukowanej energii cieplnej w ujęciu aktualnym, miesięcznym lub rocznym oraz sumarycznym. Dodatkowo Wykonawca powinien zapewnić przeliczenie ilości wyprodukowanej przez instalację energii na ilość zaoszczędzonego CO2. Dane dotyczące ilości wyprodukowanej energii przez instalację powinny być gromadzone w urządzeniu (sterowniku kotła).

Pytanie nr 75:

Czy Zamawiający dopuszcza aby jako ciepłomierz zastosować rozwiązanie w postaci sterownika kotła sprężynowego z przepływomierzem i kompletem czujników?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 76:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworu schładzającego DBV zamiast wężownicy schładzającej w przypadku instalacji w układzie zamkniętym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez producenta, oferowanego przez Wykonawcę kotła. W przypadku zastosowania zaworu schładzającego DBV, należy go montować wraz z ewentualnymi dodatkowymi elementami wynikającymi z DTR urządzenia

Pytanie nr 77:

Czy regulator pogodowy stanowi standardowe wyposażenie kotła? Czy sterownik kotła powinien posiadać możliwość opcjonalną podłączenia regulatora pokojowego?

Odpowiedź:

Regulator pokojowy i pogodowy jest objęty przedmiotem zamówienia i należy go podłączyć do każdego kotła.

Pytanie nr 78:

Czy regulator pokojowy, dwustanowy stanowi standardowe wyposażenia kotła? Czy sterownik kotła powinien posiadać możliwość opcjonalną podłączenie regulatora pokojowego, dwustanowego?

Odpowiedź:

Regulator pokojowy i pogodowy jest objęty przedmiotem zamówienia i należy go podłączyć do każdego kotła.

Pytanie nr 79:

Czy moduł internetowy stanowi standardowe wyposażenie kotła?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający wymaga zastosowania modułu internetowego. Zastosowany moduł internetowy powinien być dopuszczony do zastosowania  przez producenta kotła.

Pytanie nr 80:

Zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (art. 16 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych) wnosimy o dopuszczenie kotłów na biomasę o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,5 bar spełniające wszystkie wymagania zawarte w Projekcie budowlano – wykonawczym i SWZ? Kotły, których maksymalne ciśnienie pracy wynosi 1,5 bar, charakteryzują się wysoką sprawnością, wykonane są z wysokogatunkowej blachy kotłowej, przystosowane do pracy zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym oraz są bardzo wydajne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kotły o max. ciśnieniu roboczym 1,5 bar

Pytanie nr 81:

Wnosimy o dopuszczeni kotłów z zagwarantowanym 5-letnim okresem gwarancji, w których zastosowane zostały elementy ceramiczne. Pragniemy zaznaczyć jednocześnie, iż zastosowanie w komorze kotła i wymienniku wkładu ceramicznego w znaczący sposób przedłuża, żywotność kotła. Budowa kotła determinowana jest preferencjami technologicznymi producenta, który chce aby jego urządzenia spełniały wymogi opisane w przepisach prawa i osiągały deklarowane parametry potwierdzone certyfikatami. W związku z powyższym zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji kotły, w których zastosowano elementy ceramiczne nie mogą zostać wykluczone z udziału w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do montażu kotłów, w których zastosowano w komorze spalania lub wymienniku kotła, inne materiały niż stal (np. wkłady ceramiczne, wermikulit, etc.) Zamawiający wymaga minimalnej gwarancji 5 lat na wszystkie elementy kotła.

Pytanie nr 82:

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego funkcjonalności sterownika i możliwości zliczania  i zapisu na karcie mikro SD impulsów z zewnętrznego przepływomierza, zachowując jednocześnie funkcjonalność sterownika dotyczącego zliczania i zapisu impulsów z zewnętrznego przepływomierza poprzez moduł Ethernet? Moduł internetowy daje możliwość odczytu i zapisu wyprodukowanej energii, zaś stosowanie dodatkowego zapisu na karcie SD generuje dodatkowe i niekonieczne koszty zarówno zabudowy jak i użytkowania. Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisu danych na pendrive zamiast na karcie SD? Zapis na pendrive jest powszechniejszą, wygodniejszą i tańszą formą odczytu danych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tj. możliwość zapisu na pendrive.

Pytanie nr 83:

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019) oraz w oparciu o art. 99 tej samej ustawy wnosimy o dopuszczeni kotłów z inna długością rury elastycznej i rury podającej pellet. Wnosimy o dopuszczeni kotłów, w których rura podająca jest krótsza niż 1350 mm i wynosi 1345 mm z motoreduktorem a rura elastyczna jest krótsza niż 1000 mm. Zastosowanie krótszych ww. rur nie ma wpływu na wydajność i jakość palenia w kotle.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania rurę podającą pellet o długości 1345mm. Zamawiający dopuszcza długość rury przeźroczystej giętkiej wynoszącą mniej niż 1000mm.

Pytanie nr 84:

Czy Zamawiający dopuszcza kotły o mocy 20 kW oraz 25 kW z zasobnikiem o pojemności 300 dm3 w których kocioł jest niższy niż 1400 mm natomiast zasobnik ma wysokość 1425 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Ulhówek

Łukasz Kłębek